## Mode d'emploi
Bienvenue dans l'outil de saisie manuelle de l'Observatoire National Ventilation
Version 1.3 du 13/02/2025.
Cet outil de saisie manuelle est à l'attention des opérateurs reconnus compétents par le ministre en charge de la construction.
Il permet d'alimenter l'Observatoire National Ventilation (ONV) par les données des vérifications et mesures des systèmes de ventilations réalisées dans le cadre de la RE2020.
L'utilisation de cet outil de saisie manuelle par l'opérateur est une alternative si ce dernier ne dispose pas d'un logiciel tiers* permettant l'alimentation automatique de l'ONV.
*Logiciel tiers devant être reconnu par l'ONV via un accès éditeur (Cf https://observatoire-national-ventilation.github.io/onv/access-editor/).
Cet onglet "Mode d'emploi" vise à préciser le mode de fonctionnement et les règles à respecter pour l'utilisation de l'outil de saisie manuelle.
Important - Consignes à respecter
NE PAS INSERER DE LIGNES NI DE COLONNES
NE PAS MODIFIER LE TEXTE DANS LES COLONNES BLANCHES
SEULES LES CASES DE COULEUR JAUNE SONT A RENSEIGNER
UN FICHIER = UN SYSTÈME DE VENTILATION contrôlé :
Si plusieurs systèmes de ventilation sont contrôlés dans le cadre d'une opération, il faudra saisir autant de tableurs "RE2020_ONV_Outil_Saisie_Manuelle.xlsx " que de systèmes de ventilation contrôlés.
Généralités
Onglet "Mode d'emploi" |  | Cet onglet sert à préciser le mode de fonctionnement et les règles à respecter pour compléter les onglets par l'opérateur. Il n'est pas à compléter par l'opérateur et ne doit en aucun cas être modifié.
Onglet "Listes de choix" |  | Cet onglet sert à alimenter les listes de choix (menu déroulant) des autres onglets. Il n'est pas à compléter par l'opérateur et ne doit en aucun cas être modifié.
Tous les onglets |  | "Choix par liste déroulante" : Quand la donnée attendue fait appel à une liste déroulante, sélectionner la proposition correspondant le mieux à la situation. Toute insertion d'un texte non disponible dans la liste déroulante conduira à un refus du fichier lors de son téléchargement dans l'Observatoire National Ventilation (ONV).
Les données obligatoires* et obligatoires sous condition** à compléter
Légende :
* | donnée obligatoire
** | donnée obligatoire sous condition - Voir ci-dessous pour connaître les conditions.
Explicitation des données attendues dans les onglets à compléter par l'opérateur
Précision sur les caractères "obligatoire*" et "obligatoire sous condition**" de certaines données
Onglet "données générales" | Rubrique "Bâtiment" | "Nombre de logements à contrôler desservis par le système" : obligatoire si “Echantillonnage des logements” est à “Oui”.
"Nombre de caissons de ventilation contrôlés" : obligatoire si “Echantillonnage des caissons de ventilation” est à “Oui”.
| Rubrique "Configuration mesures fonctionnelles" | "Incertitude mesure en pression" : obligatoire si “Type de mesures aux bouches d’extraction” est “Pression” ou “Pression et Débit”
"Pourcentage d’incertitude en pression (%)" et "Incertitude absolue en pression (Pa)" : obligatoire si “Incertitude mesure en pression” est “Justifié”
"Incertitude mesure en débit" : obligatoire si “Type de mesures aux bouches d’extraction” est “Débit” ou “Pression et Débit”
"Pourcentage d’incertitude en débit (%)" : obligatoire si “Incertitude mesure en débit” est “Justifié”
| Rubrique "Résultats" | "Conformité des mesures fonctionnelles en pression” et “Taux de conformité des mesures fonctionnelles en pression” : obligatoire si “Type de mesures aux bouches d’extraction” est “Pression” ou “Pression et Débit”
"Conformité des mesures fonctionnelles en débit” et “Taux de conformité des mesures fonctionnelles en débit” : obligatoire si “Type de mesures aux bouches d’extraction” est “Débit” ou “Pression et Débit” ou si le Type de système est “Double Flux” ou “Mixte Simple et Double Flux”.
Onglet "données générales" | Rubrique "Informations générales" | Ligne 5, le format de "Référence du rapport" doit: - commencer par "PC", - suivi de 13 caractères du permis de construire (Exple : PC00000000A0000), - optionnellement suivi de "M" ou "T" suivi de 2 chiffres, - suivi d’un tiret “-”, - puis d’une référence choisie par l'opérateur au format de son choix (Exple : 202407-0051). Il n'y a aucune limite de nombre ou type de caractères, hormis le caractère "/".
Ligne 8, "Date de vérification sur site": Plusieurs formats de date sont possibles (voir exemple), le format final retenu par l'ONV sera le suivant: j/m/aa. En cas d'un seul chiffre pour le jour ou le mois, il n'est pas indispensable de mettre "0" devant pour avoir absolument 2 chiffres. Par exemple, pour 9 juillet 2024, il est possible d'écrire 9/7/24. Les écritures possibles sont les suivantes: 9 juillet 2024, 9/7/24, 09/07/2024, 2024/07/09.
| Rubrique "Bâtiment" | Ligne 17, "Nombre de logements du bâtiment desservis par le système": il faut préciser ici le nombre de logements desservis par le système de ventilation qui fait l'objet de la vérification et de la mesure.
Ligne 19, "Nombre de logements à contrôler desservis par le système": il faut préciser ici soit le nombre total de logements desservis par le système, soit le nombre issu de l'échantillonage du Protocole Ventilation RE2020 (§6.3).
Lignes 21, 22, 23 : Ces trois lignes relatives aux caissons de ventilation permettent de récupérer l'information sur le nombre de caissons du bâtiment, d'identifier les situations où l'échantillonnage est nécessaire et d'indiquer alors le nombre de caissons échantillonnés selon les règles issues de l'échantillonage du Protocole Ventilation RE2020 (§6.3).
| Rubrique "Configuration mesures fonctionnelles" | Lignes 36 à 40, "Incertitude mesure en pression", "pourcentage d'incertitude en pression", "incertitude absolue en pression", "incertitude mesure en débit", "pourcentage d'incertitudes en débit" sont explicitées dans les §8.3.4.1 et § 8.3.5.1, dans l'annexe C et notamment dans le tableau 17 du Protocole Ventilation RE2020. "Incertitude mesure en pression" et "incertitude mesure en débit" doivent être complétées selon la liste de choix déroulante. Conformément au Protocole Ventilation RE2020, une incertitude de mesure en débit "forfaitaire" mène nécessairement à un "pourcentage d'incertitude en débit" de 15 % [sous réserve du respect d'une EMT cible sur le matériel de mesure : précisé en Annexe C]. Une incertitude de mesure en pression "forfaitaire" mène nécessairement à un "pourcentage d'incertitudes mesures en pression" de 10 % ou à une "incertitude absolue en pression" de 5Pa [sous réserve du respect d'une EMT sur le matériel de mesure de 3% ou 0,5 Pa, la plus grande des deux valeurs : précisé en §8.3.5.1]. Une incertitude de mesure en pression et/ou en débit "Justifié" mène nécessairement à une évaluation détaillée de l'incertitude totale de la mesure [précisé en Annexe C].
| Rubrique "Résultats" | Lignes 48 et 49, "Conformité réglementaire du bâtiment" et "Conformité réglementaire du système". La conformité réglementaire est relativement au protocole Ventilation RE2020. Ainsi, pour le système de ventilation contrôlé (ligne 49) et faisant l'objet du fichier excel rempli, indiqué si la conclusion finale est conforme ("oui") ou non conforme ("non"). S'agissant du bâtiment (ligne 48), la conformité réglementaire dépend de celle de chaque système contrôlé. Ainsi, si l'un des systèmes du bâtiment a été jugé non-conforme, alors le bâtiment est non-conforme ("non"). Si tous les systèmes contrôlés sont conformes, alors le bâtiment est jugé conforme au protocole Ventilation RE2020 ("oui").
Ligne 51, "Taux de conformité des vérifications fonctionnelles obligatoires (%)": pourcentage de points de vérification fonctionnelle obligatoires conformes par rapport au nombre total inspecté. Il est possible de s'appuyer sur les onglets "Points de vérification" et "Mesures fonctionnelles" pour effectuer ce décompte. Si toutes les inspections obligatoires sont conformes, alors conclure à la conformité du point, sinon conclure à la non conformité.
Lignes 55 et 57, "Taux de conformité des mesures fonctionnelles en pression (%)" et "Taux de conformité des mesures fonctionnelles en débit (%)": même principe que ci-dessus.
Ligne 53 : "Taux de conformité des vérifications fonctionnelles complémentaires non-obligatoires" . Comme indiqué dans le protocole Ventilation RE2020 (§5, page 18), ces points de vérifications complémentaires non-obligatoires sont proposés pour aller plus loin dans la vérification des installations de ventilation. Ils sont non-obligatoires dans le cadre du protocole Ventilation RE2020.
| Rubrique "Logements" | Colonne E, "Logement" permet de lister tous les logements qui ont été inspectés. L'information à renseigner est le numéro d'identification attribué par l'opérateur pour le logement mesuré (Exple : "1" ou "C103" ou B08", etc). Chaque logement vérifié / mesuré a sa propre identification. Cette liste facilite l'alimentation des onglets "Points de vérification" et "Mesures fonctionnelles" (dont l'alimentation n'est pas automatique). Il est attendu la vérification des points fonctionnels et la mesure fonctionnelle dans tous les logements qui sont listés dans cette colonne.
Colonne F, " Type* " propose les principales configurations (liste de choix) que l'on peut rencontrer pour les pièces humides en fonction du type de logement. La liste de choix via le menu déroulant n'est pas exhaustive. Si le logement présente plus de pièces humides (une buanderie supplémentaire par exemple), sélectionner la typologie principale dans la colonne F, puis dans l'onglet "Mesures fonctionnelles", il est possibe d'ajouter toute mesure sur pièce humide supplémentaire (disponible dans la liste déroulante).
Colonne H, "Niveau" : indique le niveau où se trouve le logement vérifié (Niveau -1, Niveau 0, Niveau 1, Niveau 2, etc). Par exemple, pour un logement situé au rez de chaussée (RdC), il faut indiquer "0" dans la case correspondante (Exple : RdC = 0, R+1 = 1, R+2 = 2, etc).
Onglet "Points de vérification" | Rubrique "Point" | Colonne A, "Points": tous les points de vérification fonctionnelle obligatoires sont attendus (Protocole Ventilation RE2020, §4, tableau 1). Si un point est inspecté dans plusieurs logements, alors il faut renseigner autant de lignes qu'il y a de logements inspectés pour ce point de vérification, et préciser dans la colonne C "Logement" le logement concerné par la conclusion.
| Rubrique "Logement" | Colonne C, "Logement": indiquer l'identification du logement pour lesquels les points de vérification fonctionnelle sont vérifiés. Pour chaque point de vérification ayant lieu dans un logement (rubriques Général, Passage de transit et équipement motorisés, Bouches d'extraction, Bouches de soufflage, modules d'entrée d'air), utiliser la dénomination du logement renseignée dans l'onglet "Données Générales", colonne E. Nota : certains points de vérification (Réseaux aérauliques, Caisson/Rejet d'air/Prise d'air) peuvent ne pas être localisés dans le logement mais dans les parties communes du bâtiment. Dans ce cas, ne pas remplir la case de la colonne "Logement".
| Rubriques "Nbre de pièces contrôlées" et "Nbre de pièces valides" | Colonnes D "Nombre de pièces contrôlées" et E "Nombre de pièces valides", indiquer le nombre (1, 2, 3, ...) : - de pièces contrôlées (colonne D) concernant le point de vérification fonctionnelle de la colonne A, - de pièces valides (colonne E), c'est-à-dire celles pour lesquelles le statut est conforme/validé. Ces colonnes permettent le recensement du nombre de pièces contrôlées et valides, aidant au calcul du taux de conformité attendu dans l'onglet "Données générales".
| Rubrique "Pièce(s) invalide(s)" | Colonnes F à N, "Pièce(s) invalide(s)" : Saisir "1" dans la cellule de la pièce invalide. Si aucune information n'est saisie, la pièce est considérée comme valide.
Onglet "Mesures fonctionnelles" | Ligne 1, colonnes C à J | Rappel de vocabulaire (Cf Protocole ventilation RE2020, Juin 2022 - Tableaux 5, 6, 7 et 8) :
- Débit nominal minimal (bouche cuisine des systèmes autorégables), débit nominal (systèmes autoréglables) et débit réduit ou hygroréglable (systèmes hygroréglables) correspondent au "débit de base".
- Débit nominal, complémentaire ou non, (systèmes autoréglables) et nominal temporisé (systèmes hygroréglables), uniquement pour les bouches Cuisine, SdB/WC et WC correspondent au "débit de pointe".
| Rubrique "Logement" | Colonne A, "Logement": Indiquer l'identification du logement pour lesquelles une mesure fonctionnelle a été réalisée. Utiliser la dénomination du/des logement(s) donnée dans l'onglet "Données Générales", colonne E.
| Rubrique "Type de Pièce" | Colonne B, "Type de Pièce": utiliser uniquement la liste déroulante des pièces proposées.
| Rubrique "Min" et "Max" | Colonnes D, E, H et I, "Min" et "Max": préciser les plages de valeurs admissibles, sans noter l'unité dans la case. Ces valeurs sont issues des caractéristiques techniques du produit (exemple : document fabricant). Elles sont exprimées en m3/h (débit) ou en Pa (pression).
| Rubrique "Valeur mesurée" | Colonnes F et J, "Valeurs mesurées" : Indiquer la valeur mesurée lors de la vérification de la bouche pour chaque pièce donnée. Indiquer seulement la valeur mesurée, sans noter l'unité dans la case. La valeur mesurée est exprimées en m3/h (débit) ou en Pa (pression). Pour les chiffres avec décimale, le point "." et la virgule "," sont les séparateurs acceptés.

## Données Générales
|  | Version du schéma de fichier : |  | 1.3
Informations Générales |  | Logements
Référence du rapport * |  | Logement * | Type * | Shab * | Niveau
Nom de l'opération *
Label visé (en complément de la RE2020) * | Aucun
Date de vérification sur site *
Statut de l'opération *
Bâtiment
Identifiant du Bâtiment *
Code postal *
Type de bâtiment *
Permis de construire groupé *
Q4Pa-surf (m3/h/m² à 4Pa)
Nombre de logements du bâtiment desservis par le système *
Echantillonnage des logements *
Nombre de logements à contrôler desservis par le système **
Altitude
Nombre de caissons de ventilation du bâtiment *
Echantillonnage des caissons de ventilation *
Nombre de caissons de ventilation controlés **
Caisson de ventilation
Identifiant du système *
Type de système *
Nombre d'ouïes
Type de distribution
Fabricant
Type des conduits majoritaire
Nature des conduits majoritaire
Configuration mesures fonctionnelles
Type de mesures aux bouches d’extraction *
Incertitude mesure en pression **
Pourcentage d'incertitude en pression (%) **
Incertitude absolue en pression (Pa) **
Incertitude mesure en débit **
Pourcentage d'incertitude en débit (%) **
Température intérieure (°C)
Température extérieure (°C)
Pression atmosphérique (Pa)
Méthode de détermination de la pression atmosphérique
Type de matériel utilisé pour les mesures de débit
Résultats
Conformité réglementaire du bâtiment *
Conformité réglementaire du système *
Conformité réglementaire des vérifications fonctionnelles obligatoires *
Taux de conformité des vérifications fonctionnelles obligatoires (%) *
Conformité des vérifications fonctionnelles complémentaires non obligatoires
Taux de conformité des vérifications fonctionnelles complémentaires non obligatoires (%)
Conformité réglementaire des mesures fonctionnelles en pression **
Taux de conformité des mesures fonctionnelles en pression (%) **
Conformité réglementaire des mesures fonctionnelles en débit **
Taux de conformité des mesures fonctionnelles en débit **

## Points_de_vérification
Point * | Statut * | Logement ** | Nombre de pièces contrôlées ** | Nombre de pièces valides ** | Pièce(s) invalide(s) (Saisir "1" si la pièce est concernée par une non-conformité - Laissez vide sinon)
[5 empty] | Cuisine | SdB | WC | SdB+WC | Sanitaire | Buanderie | Salle d'eau | Chambre | Séjour

## Mesures fonctionnelles
Logement * | Type de Pièce * - Utiliser uniquement la liste déroulante proposée - | Position de la bouche en débit nominal minimal (bouche cuisine des systèmes autorégables), débit nominal (systèmes autoréglables), débit réduit ou hygroréglable (systèmes hygroréglables) Les valeurs (colonnes D à F) sont à exprimer en m3/h pour les débits et en Pa pour les pressions , sans noter l'unité dans la case. |  |  |  | Position de la bouche en débit nominal, complémentaire ou non, (systèmes autoréglables), nominal temporisé (systèmes hygroréglables), uniquement pour les bouches Cuisine, SdB/WC et WC Les valeurs (colonnes H à J) sont à exprimer en m3/h pour les débits et en Pa pour les pressions, sans noter l'unité dans la case.
|  | Type de mesure * | Min * | Max ** | Valeur mesurée * | Type de mesure ** | Min ** | Max ** | Valeur mesurée **

## Listes de choix
Typologie de logements | Label visé en complément de la RE2020
T1 1 SdB/WC | Label Effinergie
T1 1 SdB + 1 WC | Label PassivHauss
T2 1 SdB/WC | Label Minergie
T2 1 SdB + 1 WC | Label Minergie P
T3 1 SdB/WC | Label Minergie A
T3 1 SdB + 1 WC | Label Bâtiment Passif
T3 1 SdB/WC + 1 WC | Label NF Habitat
T4 1 SdB/WC | Label NF Habitat HQE
T4 1 SdB + 1 WC | Label HQE
T4 1 SdB/WC + 1 WC | Autre
T4 1 SdB/WC + 1 SdB + 1 WC | Aucun
T4 1 SdB + 2 WC
T4 2 SdB + 2 WC
T5 1 SdB/WC
T5 1 SdB + 1 WC
T5 1 SdB/WC + 1 WC
T5 1 SdB/WC + 1 SdB + 1 WC
T5 1 SdB + 2 WC
T5 2 SdB + 1 WC
T5 2 SdB + 2 WC
T6 2 SdB/WC
T6 1 SdB/WC + 1 SdB + 1 WC
T6 2 SdB + 1 WC
T6 2 SdB + 2 WC
T7 2 SdB/WC
T7 1 SdB/WC + 1 SdB + 1 WC
T7 2 SdB + 1 WC
T8 2 SdB/WC
T8 1 SdB/WC + 1 SdB + 1 WC
T8 2 SdB + 1 WC
T9 2 SdB/WC
T9 1 SdB/WC + 1 SdB + 1 WC
T9 2 SdB + 1 WC
T10 2 SdB/WC
T10 1 SdB/WC + 1 SdB + 1 WC
T10 2 SdB + 1 WC