## Mode d'emploi
Bienvenue dans l'outil de saisie manuelle de l'Observatoire National Ventilation.
Cet onglet vise à préciser son mode de fonctionnement et les règles à respecter pour son utilisation.
Mode d'emploi
NE PAS INSERER DE LIGNES NI DE COLONNES
NE PAS MODIFIER LE TEXTE DANS LES COLONNES BLANCHES. SEULES LES CASES DE COULEUR JAUNE SONT A RENSEIGNER
UN FICHIER = UN SYSTÈME DE VENTILATION contrôlé. Si pusieurs systèmes de ventilation sont contrôlés dans le cadre d'une opération, il faudra saisir autant de tableurs "RE2020_ONV_Outil_Saisie_Manuelle.xlsx " que de systèmes de ventilation contrôlés.
Légende:
* | donnée obligatoire
** | donnée obligatoire sous condition
Les conditions pour les champs obligatoire sous condition (" ** ") sont les suivantes :
"Nombre de logements contrôlés" : obligatoire si “Echantillonnage des logements” est à “Oui”.
"Nombre de caissons de ventilation contrôlés" : obligatoire si “Echantillonnage des caissons de ventilation” est à “Oui”.
"Incertitude mesure en pression" : obligatoire si “Type de mesures aux bouches d’extraction” est “Pression” ou “Pression et Débit”
"Pourcentage d’incertitude en pression (%)" et "Incertitude absolue en pression (Pa)" : obligatoire si “Incertitude mesure en pression” est “Justifié”
"Incertitude mesure en débit" : obligatoire si “Type de mesures aux bouches d’extraction” est “Débit” ou “Pression et Débit”
"Pourcentage d’incertitude en débit (%)" : obligatoire si “Incertitude mesure en débit” est “Justifié”
"Conformité des mesures fonctionnelles en pression” et “Taux de conformité des mesures fonctionnelles en pression” : obligatoire si “Type de mesures aux bouches d’extraction” est “Pression” ou “Pression et Débit”
"Conformité des mesures fonctionnelles en débit” et “Taux de conformité des mesures fonctionnelles en débit” : obligatoire si “Type de mesures aux bouches d’extraction” est “Débit” ou “Pression et Débit” ou si le Type de système est “Double Flux” ou “Mixte Simple et Double Flux”.
Instructions particulières
Onglet "données générales" | Le format de "Référence du rapport" doit commencer par les 15 caractères du permis de construire, suivi d’un tiret “-”, puis d’une référence au format de votre choix.
Onglet "données générales" | Dans l'onglet "Données générales", la colonne F propose les principales configurations que l'on peut rencontrer pour les pièces humides. La liste de choix n'est pas exhaustive. Si le logement présente plus de pièces humides (une buanderie supplémentaire par exemple), sélectionner la typologie principale dans la colonne F, puis dans l' onglet "Mesures fonctionnelles", il est possibe d'ajouter toute mesure sur pièce humide supplémentaire.
Onglet "mesures fonctionnelles" | Rappel de vocabulaire ligne 1:
- Débit nominal minimal (bouche cuisine des systèmes autorégables), débit nominal (systèmes autoréglables), débit réduit ou hygroréglable (systèmes hygroréglables) correspond au "débit de base".
- Débit nominal, complémentaire ou non, (systèmes autoréglables), nominal temporisé (systèmes hygroréglables), uniquement pour les bouches Cuisine, SdB/WC et WC correspond au "débit de pointe".

## Données Générales
|  | Version du schéma de fichier : |  | 1.2
Informations Générales |  | Logements
Référence du rapport * | PC00000000A0000-202407-0051 | Logement * | Type * | Shab * | Niveau
Nom de l'opération * | M. Jean Dupont | 1 | T4 1 SdB + 1 WC | 107.7 | 1
Label visé * | Label d'Etat RE2020
Date de vérification sur site * | 2024-04-17
Statut de l'opération * | A réception
Bâtiment
Identifiant du Bâtiment * | Dupont - 1 rue toto
Code postal * | 59000
Type de bâtiment * | Individuel
Permis de construire groupé * | Non
Q4Pa-surf (m3/h/m² à 4Pa) | 0.2714
Nombre de logements du bâtiment desservis par le système * | 1
Echantillonnage des logements * | Non
Nombre de logements à contrôler desservis par le système ** | 1
Altitude | 229
Nombre de caissons de ventilation du bâtiment * | 1
Echantillonnage des caissons de ventilation * | Non
Nombre de caissons de ventilation controlés ** | 1
Caisson de ventilation
Identifiant du système * | ALDES EasyHOME Hygro PREMIUM MW
Type de système * | Simple Flux Hygro B
Nombre d'ouïes | 5
Type de distribution | Logement dans son ensemble
Fabricant | ALDES
Type des conduits majoritaire | Cylindriques
Nature des conduits majoritaire | Souple
Configuration mesures fonctionnelles
Type de mesures aux bouches d’extraction * | Pression
Incertitude mesure en pression ** | Forfaitaire
Pourcentage d'incertitude en pression (%) ** | 10
Incertitude absolue en pression (Pa) ** | 5
Incertitude mesure en débit ** | Sans objet
Pourcentage d'incertitude en débit (%) **
Température intérieure (°C) | 22
Température extérieure (°C) | 18
Pression atmosphérique (Pa)
Méthode de détermination de la pression atmosphérique
Type de matériel utilisé pour les mesures de débit | Sans objet
Résultats
Conformité réglementaire du bâtiment * | Oui
Conformité réglementaire du système * | Oui
Conformité réglementaire des vérifications fonctionnelles obligatoires * | Oui
Taux de conformité des vérifications fonctionnelles obligatoires (%) * | 100
Conformité des vérifications fonctionnelles optionnelles | Non
Taux de conformité des vérifications fonctionnelles optionnelles (%) | 98.809
Conformité réglementaire des mesures fonctionnelles en pression ** | Oui
Taux de conformité des mesures fonctionnelles en pression (%) ** | 100
Conformité réglementaire des mesures fonctionnelles en débit **
Taux de conformité des mesures fonctionnelles en débit **

## Points_de_vérification
Point * | Statut * | Logement ** | Nombre de pièces contrôlées ** | Nombre de pièces valides ** | Pièce(s) invalide(s) (Saisir 1 typologie concernée - Laissez vide sinon)
[5 empty] | Cuisine | SdB | WC | SdB+WC | Sanitaire | Buanderie | Salle d'eau | Chambre | Séjour
G1 | Conforme/Validé
G2 | Conforme/Validé
G3 | Conforme/Validé
G4 | Conforme/Validé
G7 | Conforme/Validé
G8 | Conforme/Validé
C1 | Conforme/Validé
C2 | Conforme/Validé
C3 | Conforme/Validé
C6 | Conforme/Validé
C12 | Conforme/Validé
C14 | Conforme/Validé
C15 | Non conforme/Non validé
C16 | Conforme/Validé
C17 | Conforme/Validé
C18 | Conforme/Validé
C19 | Conforme/Validé
C30 | Conforme/Validé
C33 | Conforme/Validé
C34 | Conforme/Validé
C35 | Conforme/Validé
C36 | Conforme/Validé
R1 | Conforme/Validé
R2 | Conforme/Validé
R3 | Conforme/Validé
R6 | Conforme/Validé
R7 | Conforme/Validé
R9 | Conforme/Validé
R10 | Conforme/Validé
R11 | Conforme/Validé
T1 | Conforme/Validé | 1 | 9 | 9
T2 | Conforme/Validé | 1 | 9 | 9
T3 | Conforme/Validé | 1 | 9 | 9
T4 | Conforme/Validé | 1 | 9 | 9
EA1 | Conforme/Validé | 1 | 9 | 9
EA2 | Conforme/Validé | 1 | 9 | 9
EA3 | Conforme/Validé | 1 | 9 | 9
EA4 | Conforme/Validé | 1 | 9 | 9
EA5 | Conforme/Validé | 1 | 9 | 9
EA6 | Conforme/Validé | 1 | 9 | 9
EA7 | Conforme/Validé | 1 | 9 | 9
EA8 | Conforme/Validé | 1 | 9 | 9
EA9 | Conforme/Validé | 1 | 9 | 9
EA10 | Conforme/Validé | 1 | 9 | 9
EA11 | Conforme/Validé | 1 | 9 | 9
EA12 | Conforme/Validé | 1 | 9 | 9
BE1 | Conforme/Validé | 1 | 9 | 9
BE2 | Conforme/Validé | 1 | 9 | 9
BE3 | Conforme/Validé | 1 | 9 | 9
BE4 | Conforme/Validé | 1 | 9 | 9
BE5 | Conforme/Validé | 1 | 9 | 9
BE6 | Conforme/Validé | 1 | 9 | 9
BE7 | Conforme/Validé | 1 | 9 | 9
BE8 | Conforme/Validé | 1 | 9 | 9
BE9 | Conforme/Validé | 1 | 9 | 9
BE10 | Conforme/Validé | 1 | 9 | 9
BE11 | Conforme/Validé | 1 | 9 | 9
BE12 | Conforme/Validé | 1 | 9 | 9
BE13 | Conforme/Validé | 1 | 9 | 9
BE14 | Conforme/Validé | 1 | 9 | 9
BE15 | Conforme/Validé | 1 | 9 | 9
BE16 | Conforme/Validé | 1 | 9 | 9
BE17 | Conforme/Validé | 1 | 9 | 9
BE18 | Conforme/Validé | 1 | 9 | 9

## Mesures fonctionnelles
Logement * | Pièce * | Position de la bouche en débit nominal minimal (bouche cuisine des systèmes autorégables), débit nominal (systèmes autoréglables), débit réduit ou hygroréglable (systèmes hygroréglables), |  |  |  | Position de la bouche en débit nominal, complémentaire ou non, (systèmes autoréglables), nominal temporisé (systèmes hygroréglables), uniquement pour les bouches Cuisine, SdB/WC et WC
|  | Type de mesure * | Min * | Max ** | Valeur mesurée * | Type de mesure ** | Min ** | Max ** | Valeur mesurée **
1 | Cuisine | Pression | 80 | 160 | 155 | Pression | 70 | 160 | 88.4
1 | SdB | Pression | 80 | 160 | 126.5
1 | SdB | Pression | 80 | 160 | 123.5
1 | WC | Pression | 80 | 160 |  | Pression | 80 | 160 | 131.5

## Listes de choix
Typologie de logements
T1 1 SdB + 1 WC
T2 1 SdB/WC
T2 1 SdB + 1 WC
T3 1 SdB/WC
T3 1 SdB + 1 WC
T4 1 SdB/WC
T4 1 SdB + 1 WC
T5 1 SdB/WC
T5 1 SdB + 1 WC
T6 2 SdB/WC
T6 1 SdB/WC + 1 SdB + 1 WC
T6 2 SdB + 1 WC
T7 2 SdB/WC
T7 1 SdB/WC + 1 SdB + 1 WC
T7 2 SdB + 1 WC
T8 2 SdB/WC
T8 1 SdB/WC + 1 SdB + 1 WC
T8 2 SdB + 1 WC
T9 2 SdB/WC
T9 1 SdB/WC + 1 SdB + 1 WC
T9 2 SdB + 1 WC
T10 2 SdB/WC
T10 1 SdB/WC + 1 SdB + 1 WC
T10 2 SdB + 1 WC